KZC30数字高压绝缘

电阻测试仪

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

KZC30数字高压绝缘电阻测试仪

前言:

KZC30数字高压绝缘电阻测试仪采用80C196单片机作为控制核心,液晶显示,人机界面良好,具有实时时钟控制,能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数。仪器具有很大的短路电流，能满足大型设备的要求。

- 功能及特点

- 负载特性好。本仪器内部有一个稳定的直流500V/1000V/2500V/5000V高压发生器。

- 测量时不须调零。使用简单、方便。

- 计时准确。仪器在产生高压并进行测量的同时开始计时，所以读取的15S和60S、

10m绝缘电阻值准确。

- 容量大（短路电流大）。使吸收电流和充电电流迅速减少，测得可靠的绝缘电阻值。

- 抗干扰能力强。由于仪器采用单片机为核心，消除了磁耦合引起的误差；再有仪器内部采取滤波电路，消除了带电设备和被测设备之间的电容耦合。因而测量比较准确。

- 完善的安全措施。测量结束后自动停止高压输出，并长时间蜂鸣提醒注意。

- 技术条件及指标

- 电源电压：AC220V±10%

- 输出电压：DC500V/1000V/2500V/5000V

- 短路电流：>5mA

- 量    程：200KΩ-200000MΩ

- 环境温度：-10℃—+40℃

- 环境温度：≤75%RH

- 测量精度：200KΩ-3000MΩ（500V）5%

600KΩ-5000MΩ（1000V）5%

2MΩ-50000MΩ（2500V）5%

11MΩ-200000MΩ（5000V）5%

- 电压纹波：测试电压纹波含量不大于3%

- 测量方式：实时测量，从15秒开始每15秒进行一次测量显示：自动计算吸收比、极化指数。

- 显示方式：6 1/2位液晶显示被测电阻值、吸收比、极化指数。自动显示年、月、日、时、分、秒。

- 绝    缘：仪表本体与交流电源初级引线之间的绝缘电阻值≥20万MΩ。

- 外形尺寸：283×247×128，工程塑料壳体。

- 重    量：2公斤

- 操作方式

- 准备工作：

  - 充分放电

测试前必须对被测物进行彻底放电，当被测物有干扰电压时，必须把“E”端接地，然后接线。

  - 接线方式

测试线有长短两根，接线时长测试线的红插头一端接插在“L”端，黑插头一端接插在“G”端：短测试线一端接在“E”端。两条测试线的另一端分别接被测设备的相应端。

  - 开启仪器

接好电源线，打开开关。

- 参数测试

    - 电压选择

在主菜单下按“+”键可循环选择所需电压。

B. 绝缘电阻的测试

按下“测量”键进行测试，以按下测量键的时刻为时间基准“0”，等待大约5秒钟，即可完成0秒时刻绝缘电阻的测试，此时屏幕显示为：

XX/XX/XX     XX；XX；XX

（年 月 日     时 分 秒）

R00s=xxxxx. xxMΩ

等待进入吸收比测试状态。

若不进行吸收比的测试，按复位键退出。由于线路板内装有抗干扰的大电容，它的充电引起绝缘电阻的采样误差，使0秒绝缘电阻偏大。故一般取15秒电阻值。

C. 吸收比的测试

继续B的测量，以B的测量时刻开始计时，到15秒时，自动测量15秒时的阻值R15s，并锁定显示在第二行。然后每15秒钟进行一次测量，并依次显示在第三行。

当60秒时，自动测量60秒时的电阻值R60s，并锁定显示在第三行，同时做吸收比的计算，显示在第一行的左半部。此时屏幕显示变为：

K=X.XX   XX:  XX:  XX

R15S=XXXXX.XXMΩ

R60S=XXXXX.XXMΩ

继续等待,进入极化指数测试状态。

若退出，请按复位键，可进行重新测试。

D. 极化指数的测量

继B、C之后，进行极化指数的测量，从2分钟开始，每1分钟进行一次测量，依此在第四行显示阻值R02m、R03m······。

当测量到10分钟时，在第四行锁定显示绝缘电阻值R10m，同时自动计算出极化指数PI，并显示在第一行的右边。此时屏幕显示为：

K=X. XX     PI=X.XX

R15S=XXXXX.XXMΩ

R60S=XXXXX.XXMΩ

R10M=XXXXX.XXMΩ

这时,一次测量过程全部结束,仪器内部高压自动取消,内部的蜂鸣器长鸣,提示测量全过程结束。

- 时间修改

本仪器具备实时时钟显示，即使关机，也不影响计时。当需要修改时间时，必须是在刚开机或按下复位键屏幕显示主菜单的状态下进行。

按住“→”键，此时在屏幕的第一行显示：

XX/XX/XX          XX：XX：XX

（年 月 日           时 分 秒）

第三行显示：

MODIFY  TIME

（按←、+、- 键进行时间修改）

“→”用于选择某一时间段，按“→” 键，光标右移，“+”和“-”用于加减数值，修改完毕，按下“←”键，即保存修改值并进行测试。

一旦时间修改完成，在此次测量过程中，按→、+、- 都不影响时间显示，只是在开机或复位后按“→”，才能进入时间修改。

- 注意事项

- 本仪器属于高压测试设备，人体不能直接接触“L”端以免电击。

- 本仪器属于精密仪器，应轻拿轻放，应存放在洁净干燥的环境中。

当被测物小于最低极限值或短路时，仪表显示RX<XXXKΩ；当被测物大于最高极限值或开路时，仪表显示RX>XXXXXXMΩ。（X的大小与电压等级有关）

- 售后服务

本公司对所售产品保修一年，若因误操作造成损坏酌情收取一定的维修费，终身维修。