- 概述

2002A（B）回路电阻测试仪是根据电力、电器生产和使用部门的需要，研制开的智能型微欧级数字化工业仪表，是HLY—Ⅱ系列回路电阻测试仪的升级换代产品。

2002A（B）回路电阻测试仪采用GB763.90所推荐的直流测试电流,并符合IEC694.96 IEC56对测试回路电阻的要求,产品符合JJG837.93的试验方法规定。

2002A（B）型回路电阻测试仪具有以上特点：

（1）最新闪存式CPU。

（2）嵌入式微型打印机。

（3）测试电流  2002A型100A  测试电流

2002B型 200A  测试电流

（4）回路电阻值和测试电流值显示、打印输出。

（5）测试线无级性。

（6）测试电流自动镇定，无需人工调节。

（7）采用四端子接线法，有效地排除测试线电阻的影响。

（8）体积小，重量轻。

二、主要技术参数

- 使用环境：温度-5~50℃；相对湿度<80%。无腐蚀性气体及导电尘埃影响。

- 测试电流：分200A和100A（2种机型）

- 测量范围：1—2200μΩ

- 分 辨 率：1μΩ

- 准 确 度：0.5%

- 显示方式：屏幕显示，操作引导

- 工作方式：连续

- 电    源：交流220V±10%  50Hz

- 体    积：270mm×220mm×220mm

- 重    量：3kg

三、优点

- 操作简便，中文菜单式引导操作。

- 测量精度高，量程大（0~2200μΩ）

- 内部自带保护软件，可靠性高。

四、工作原理

工频交流电源整流后由大功率三级管将其变成20KHz交流频电流经变压器隔离后整流成低压直流电流，采用脉宽调制技术起到恒流的目的。

当直流测试电流通过被测电阻Rx时产生压降VRx，同时通过机内标准电阻RR，标准电阻RR上的电压降为VRR。即：回路电流为I=VRR/RR，则被测电阻为：Rx=VRR/I=VRx×RR/VRR

由上式可见，测试结果与电流大小无关。

每次按下测试按钮后，仪器在测量回路中产生电流等达到稳定后，在CPU的控制下，连续测量三次，求取平均值。

五、面板及按键功能

六、测试步骤

1.将电源线、测试线（按下图）接妥

2.打开电源开关

（1）显示厂名、电话  （3秒）

（2）显示机型        （3秒）

（3）显示 测试？如果要测试按测试键

复位？如果要复位按复位键

（4）按测试键后

显示 正在测

请稍候

此时，如接线有误，则复位。

（5）显示

* * *.*A  -----测试电流

* * * * μΩ

打印?                        10秒

复位?

(6)此时如要再测试,请按复位键;

此时如要打印,请按打印键。

七、注意事项

1.切勿将导电物体掉入机内，确保人机安全。

2.切断电源5分钟后方打开机箱维修。

3.电流线的长度和截面均有一定要求，用户不宜随意更改。

4.测试线夹子用户不宜任意更换，否则引起读书不准。

5.仪器不得测量带电元件的回路电阻。

6.仪器不得用作其它微电阻的测量。

7.仪器必须采用三眼电源插座，保证可靠接地。

八、维修

1.有特约专家人员担任维修工作，保证质量。

2.产品终身保修。在销售之日起一年内，如遇质量问题，本厂给予免费保修或更换。