COP137高压验电器检测仪

使 用 说 明

根据高压验电器的技术标准<DL740-2000>和实际校验的要求，高压验电器的启动电压要求在一定的范围内。本校验仪就是根据高压验电器的技术要求和标准而设计的，输出电压可从零进行连续调节到试验的额定电压，可满足10kv 以上的高压验电器的校验与试验。
本产品适用于一般用电部门校验或对高压验电器的校验。

本系列高压验电器试验电源是本公司根据新的安全操作规程中关于验电器的使用要求而设计的。该验电器完全模拟真实电网的电压和频率，能够确切的保证验电器试验的准确性和可靠性。（相对于目前某些试验仪采用直流高压的方法，准确性较差的问题）并且具有体积小、重量轻、携带方便、安全可靠等特点，是常规变电站所等用电单位必备的试验工具。在新的安全操作规程中，新增加了关于验电器使用安全的有关要求。即第3 章《保证安全的技术措施》关于验电的要求，《3.3.2 验电前，宜先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用高压发生器等确证验电器良好。》为保证验电器的可靠性，规程要求在使用前必须要做高压试验确保验电器的工作状态良好。我们根据这一要求，研制了验电器专用试验电源，并可完全满足规程的试验要求。

一、安全性要求：

因本产品为高压试验设备，故在使用中要严格按照有关高压试验操作规程和本说明书进行操作。在接通电源之前必须仔细检查接线的完好性。特别要注意的是要确保地线连接的可靠。在设备带电状态下，应保证人员与高压盒的高压输出端距离在1 米以上。操作时，首先应连接好设备的地线，操作人员手持高压验电器位于高压输出端1 米以上，接通电源使输出端产生高压，指示灯应该发亮，将高压验电器轻触高压输出端，高压验电器应该发出报警信号，表示该验电器正常。否侧高压验电器将不正常。

本仪器采用直流电源， 50Hz220V交流电压，输出高压。

适用范围：本仪器适用于10kV或35kV，最高至60KV的验电器的现场检测，主要验证验电器指示部分正常与否，绝缘部分应按检验规程另行试验。

二、面板说明

三、充电说明

- 接上220V电源，充电灯发绿色荧光。

- 本校验仪请连续充电8小时以上，不得超过24小时。

- LED显示电瓶量。

- 断开220V电源，停止充电，充电指示灯灭，此时可以使用。

- 充电完成后，可连续使用3~5小时。

四、使用说明

- 使用前针对10kV或35kV验电器选择，10KV的验电器应选择10KV的校验仪。

- 35KV的验电器应选择35KV的校验仪进行检测。

- 60KV的验电器应选择35KV的校验仪进行检测。（验电器校准规定：用验电器规定电压的40%的便可进行检测。）

- 将验电器探针触及高压输出顶部，此时验电器应有相应的带电指示或鸣叫声（所有的带电功能全部显示）。

- 将验电器远离高压输出套管，验电器应不再有带电反映，反复试验3～4次，证明验电器带电显示部分正常。

五、仪表指示说明

电瓶电量在显示“1”以下表示电量不足，不能继续使用。

当电瓶电量显示在“12”时电量充足，可以正常使用。

六、最新特点

1． 采用50HZ的工频高压进行检测。

2． 可以检测10KV、35KV、60KV的高压验电器。

3． 响应电力安全工作规程的最新标准。

4． 杜绝模拟高频信号检测的安全隐患。

COP137-1  适用于10KV-60KV高压验电器的现场试验

本电源适用于一般变电站等实际使用验电器的单位，用于高压验电器操作前的试验，以保证高压验电器的状态处于良好。

COP137-2  适用于10kv 高压验电器的现场试验。

技术指标：输出电压：10kv AC

输出电流：8ma

电压频率：50Hz

工作电压：220vAC

体积：35*27*30 长宽高

重量：20斤

COP137-3  适用于35kv 高压验电器的现场试验。

技术指标：输出电压：35kv AC

输出电流：8mA

电压频率：50Hz

使用电压：220vAC

体积：35*27*30 长宽高

重量：25斤

装箱清单：

验电器测试仪主机 1 台

电源线 1 条

接地线 1 条

说明书

合格证