DJJ－I

直 流 接 地 探 测 装 置

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

DJJ－I型直流接地探测装置

DJJ－I型探测装置应用于电力系统查找直流接地故障的专用工具。操作时不影响设备的运行，在不断直流电源的情况下,进行探测接地点。本仪器高阻抗输出不影响直流母线正常运行。本装置由信号源和探测器两大部分组成。

- 操作步骤

  - 按照接线柱标号,将信号源输出标有红色记号U＋输出端接入母线正电源, ,将标有黄色记号U- 输出端接入母线负电源（切勿接错）此时信号灯亮。

  - 合上信号源交流电源开关,再合上输出信号开关. 信号灯闪光, 输出端子上即有低频信号输出。

  - 核对信号灯亮后,将装置接地与被测系统接地相连。

  - 正确选择信号幅度开关. 母线使用-220V.-110V直流电源时使用信号幅度为U, 母线使用48V直流电源时,选用信号幅度为1/2U。

  - 打开卡钳表边上电源开关,用探测器卡钳表卡在被测线路上逐一测量各条出线的正极或负极回路, 卡钳表指针有明显的指示侧说明故障点即在此回路中。

- 注意事项

  - 要按照操作步骤逐项进行操作,不可颠倒。

  - 如发现接上U+和U-直流电源后,指示灯不亮,应对装置进行检查,排除故障后方可使用。

  - 探测器卡钳表远离信号源0.5米以上避免影响测量的精度。

  - 更换接收器电池时,只需打开表头底部电源盒即可调换。

  - U+红线接直流母线正极.U-黄线接直流母线负极,严禁接错。

  - 信号源接至直流母线后不必移动,直到寻到故障后再取下,测量时只需逐一移动卡钳表位置就能寻故障。

- 主要性能指标

  - 装置灵敏度>20KΩ

  - 信号源电源使用交流220±10% 50HZ

  - 探测仪卡钳表电源±9V

  - 可测量220V 110V 48V直流接地

  - 测量220V 110V直流接地时, 信号源输出设U的幅度,如灵敏度太高也可设1/2U的幅度。

  - 测量48V直流接地时, 信号源输出设1/2U的幅度。

  - 抗干扰性能好。

- 使用期限

自厂发货日起 免费保修壹年

终身修理